变电站智能巡检机器人系统操作维护手册

1. 系统概述

本手册适用于GR-200型轮式变电站智能巡检机器人。该系统集成了红外热成像、高清可见光摄像、声音采集及环境监测传感器，用于替代人工完成变电站设备的全天候巡检任务。

2. 开机与自检流程

2.1 启动前检查

1.    物理环境  ：确认机器人轨道上无障碍物，路面无积水（水深超过10cm禁止启动）。

2.    充电状态  ：检查充电房指示灯是否为绿色（待机）。若指示灯为红色闪烁，表示充电故障。

3.    传感器清洁  ：使用专用镜头纸擦拭红外热像仪与可见光摄像头保护罩，确保无指纹、无灰尘。

2.2 系统上电

1.  登录调度后台（Web端或客户端）。

2.  在【设备监控】界面，选中机器人图标，点击【远程上电】。

3.  系统将自动执行自检程序，耗时约60秒。自检内容包括：电池电压、电机状态、通信链路质量、云台限位。

4.  自检通过后，状态栏显示“空闲”。

3. 巡检任务执行

3.1 例行红外测温任务

1.    新建任务  ：进入【任务管理】->【新增】。

2.    任务配置  ：

任务名称  ：例 “ 1主变区域红外普测”

巡检模式  ：自动（按预设点位）

设备类型  ：勾选 “变压器”、“避雷器”、“线夹”

3.    点位选择  ：在电子地图上框选  1主变区域内的所有预置点位（共45个点位）。

4.    执行  ：点击【立即执行】。机器人将自动行驶至各点位，拍摄红外图谱并自动分析温度。

3.2 特殊巡视（恶劣天气后）

1.  在【快捷任务】中选择【特殊巡视】。

2.  选择巡视类型：“大风后检查”或“冰雪后检查”。

3.  系统将自动调用高清摄像头，重点检查导线弛度、绝缘子挂冰情况。

4. 数据分析与缺陷上报

1.    数据查看  ：任务结束后，进入【巡检报表】。

2.    智能诊断  ：系统会自动对比历史数据。若发现某设备接头温度较上次升高 10℃ 或 绝对值超过 90℃，系统将标记为“疑似发热点”。

3.    人工复核  ：运维人员需点击告警点位，查看红外图片与可见光图片的对比。

4.    缺陷流转  ：确认缺陷后，点击【生成工单】，系统将自动推送至PMS（生产管理系统）。

5. 故障排除

5.1 通信中断 (Error E-102)

现象  ：后台显示机器人离线，地图位置不刷新。

原因  ：WiFi信号弱、基站死机、天线松动。

处理  ：

1.  检查现场AP（无线接入点）指示灯是否正常。

2.  重启机器人无线通信模块（长按机身Reset键5秒）。

3.  若无效，重启基站交换机。

5.2 云台卡滞 (Error E-205)

现象  ：摄像头无法转动，提示限位报警。

处理  ：在后台执行【云台归零】操作。若仍无法解决，可能是齿轮箱进灰，需返厂维修。

6. 日常维护规范

每日  ：远程检查机器人电池电量（应保持在 40%-90% 之间）。

每周  ：清理机器人底盘履带/轮胎上的泥土杂物。

每月  ：检查红外测温精度，使用黑体炉进行校准。

每季度  ：检查机械臂关节润滑油是否干涸。