GL500kV 气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS) 技术规格书

1. 产品概述

GL500kV系列气体绝缘金属封闭开关设备（Gas Insulated Switchgear，简称GIS），是我公司为适应超高压、大容量输电需求而研发的新一代电力设备。该设备将断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、电缆终端等元件封闭在金属接地的外壳内，内部充以具有优异灭弧和绝缘性能的SF6气体。

本设备主要应用于海拔1000m以下地区的550kV变电站，特别适用于城市中心变电站、地下变电站、水电站及重污染工业区等对占地空间和安全性要求极高的场所。

2. 核心技术参数

2.1 额定参数

参数名称   数值   单位   备注

:   :   :   :

额定电压 (Ur)   550   kV   系统最高电压

额定频率 (Fr)   50   Hz

额定电流 (Ir)   4000   A   主母线及分支母线

额定短时耐受电流 (Ik)   63   kA   持续时间 3s

额定峰值耐受电流 (Ip)   171   kA

额定短路开断电流   63   kA   直流分量衰减时间常数 45ms

绝缘水平 (雷电冲击)   1675 / 1550   kV   相对地 / 断口间

SF6气体额定压力 (20℃)   0.6 ± 0.02   MPa   绝对压力

2.2 机械特性

断路器分闸时间：≤ 28 ms（从分闸线圈带电至电弧熄灭）

断路器合闸时间：≤ 90 ms（从合闸线圈带电至触头接触）

重合闸无电流间隔时间：300 ms（可调范围 150ms  500ms）

操动机构：液压碟簧机构，工作压力 33MPa  35MPa。

3. 结构与材料

3.1 壳体设计

外壳采用高强度铝合金（牌号6061T6）焊接而成，具有良好的抗腐蚀性和导磁性。外壳设计压力为0.8MPa，并配备防爆膜片，确保内部电弧故障时压力安全释放。

3.2 导体与绝缘

内部导体采用高导电率的无氧铜管，表面经镀银处理以降低接触电阻。盆式绝缘子采用环氧树脂（Epoxy Resin）浇注成型，内部嵌入铝制屏蔽罩，确保电场分布均匀。

4. 智能监测与控制系统

设备集成智能组件柜，包含以下功能模块：

1. 气体密度监测：配备数字式密度继电器，实时监测SF6气体密度、压力和温度，具备低压报警及闭锁功能（报警值：0.55MPa，闭锁值：0.52MPa）。

2. 机械特性监测：内置位移传感器和分合闸线圈电流传感器，可记录断路器行程曲线，预测机械寿命。

3. 局放监测：预留UHF（特高频）局放传感器接口，支持后期加装在线监测系统。

5. 运输与存储

运输尺寸：单间隔最大运输单元长度不超过 12米，宽度不超过 3米。

存储环境：设备到达现场后，若暂不安装，应存储在干燥、通风、无腐蚀性气体的库房内，相对湿度不大于80%。

6. 质量保证

我公司承诺，自投运之日起，GIS设备整机质保期为3年。SF6气体年漏气率小于0.5%，设备使用寿命不低于40年。